схема теплоснабжения

Рождественского сельского поселения

Санкт-Петербург

2012 г.

Раздел 1. Графическая часть	3

Раздел 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.	5

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	7

Раздел 4. Перспективные балансы теплоносителя	11

Раздел 5. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	12

Раздел 6. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей	17

Раздел 7. Перспективные топливные балансы	19

Раздел 8. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	20

Раздел 9. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	22

Раздел 10. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	23

Раздел 11. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию	24

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения Рождественского сельского поселения разработана в рамках  обоснования мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рождественского сельского поселения в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Настоящий документ разработан в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 06 мая 2011 года № 204  «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Раздел 1. Графическая часть

Раздел 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

2.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

В соответствии с планами развития муниципального образования до 2030 года планируется рост общей жилой площади на 154,5 тыс. м2 до 328,0 тыс. м2. Около 5% прироста жилой застройки будет приходиться на многоквартирные дома, а основной прирост площадей предусмотрен за счет индивидуальных жилых домов, при пропорциональном увеличении общественно-деловой застройки

Таблица 1 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

| Наименование | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилищного фонда, в т.ч. : | тыс.м2 | 173,5 | 184,1 | 262,5 | 328,0 |
| Индивидуальная жилая застройка | тыс.м2 | 123,2 | 133,8 | 208,2 | 270,8 |
| Многоквартирная жилая застройка | тыс.м2 | 50,3 | 50,3 | 54,3 | 57,2 |
| Прирост жилых объектов, в т.ч. : | тыс.м2 | - | 10,6 | 89,0 | 154,5 |
| Индивидуальная жилая застройка | тыс.м2 | - | 10,6 | 85,0 | 147,6 |
| Многоквартирная жилая застройка | тыс.м2 | - | 0,0 | 4,0 | 6,9 |
| Площадь объектов общественно-деловой застройки | тыс.м2 | 42,2 | 44,8 | 63,8 | 79,8 |
| Прирост объектов общественно-деловой застройки | тыс.м2 | - | 2,6 | 21,6 | 37,6 |

2.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в каждом расчетном элементе.

Расчетными элементами для схемы теплоснабжения являются населенные пункты, население и/или общественные объекты снабжаются тепловой энергией от котельных, либо зоны теплоснабжения котельных в границах населенных пунктов (в случае если в населенном пункте боле 1 котельной). Населенные пункты, в которых используются индивидуальные источники тепловой энергии, в соответствии с п. 2 абзац 1 Постановления Правительства РФ № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» при разработке Схемы не учитываются.

Расчетными элементами Схемы теплоснабжения Рождественского сельского поселения являются:

- село Рождествено, имеющее 1 котельную (Котельная №6)

- поселок Дивенский, имеющий 1 котельную (Котельная №8)

- деревня Батово, имеющая 1 котельную (Котельная №27)

В соответствии с существующими прогнозами развития Рождественского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения. Вместе с тем, теплоснабжение перспективных объектов жилой и общественно деловой застройки будет осуществляться как от автономных источников так и в зоне действия существующих котельных.

Текущие и перспективные объемы тепловой энергии (мощности) и теплоносителя будут иметь следующий вид (Таблица 2).

Таблица 2 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в каждом расчетном элементе.

| Наименование расчетного элемента | Годовое потребление |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2020 | 2030 |
|  | Тепловая энергия Гкал | Теплоноситель, м3 | Тепловая энергия Гкал | Теплоноситель, м3 | Тепловая энергия Гкал | Теплоноситель, м3 |
| с.Рождествено, Котельная 6 | 6791,9 | 1234,9 | 7568,3 | 1376,1 | 10715,2 | 1948,2 |
| п.Дивенский, Котельная 8 | 224,2 | 40,8 | 249,8 | 45,4 | 353,7 | 64,3 |
| д.Батово, Котельная 27 | 13329,7 | 2423,6 | 14853,5 | 2700,6 | 21029,3 | 3823,5 |
| Всего | 20 346 | 3 699 | 22 672 | 4 122 | 32 098 | 5 836 |

2.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

3.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в населенных пунктах МО с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

3.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

Таблица3  - Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

| № | Наименование котельной | Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Рождествено, Котельная 6 | 310 |
| 2 | п.Дивенский, Котельная 8 | 100 |
| 3 | д.Батово, Котельная 27 | 420 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Теплоснабжение перспективных объектов планируется осуществить от существующих источников тепловой энергии.

3.3 Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

Таблица 4 - Существующие значения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| № | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Рождествено, Котельная 6 | 3,4 |
| 2 | п.Дивенский, Котельная 8 | 0,3 |
| 3 | д.Батово, Котельная 27 | 5,4 |

3.4 Перспективные балансы тепловой мощности и отпуска тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 5 - Перспективные балансы тепловой мощности и отпуска тепловой энергии

| № | Наименование котельной | Установл. мощн. Гкал/час | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2020 | 2030 | 2012 | 2020 | 2030 |
| 1 | с.Рождествено, Котельная 6 | 3,4 | 3,44 | 4,30 | 6 792 | 7 568 | 10 715 |
| 2 | п.Дивенский, Котельная 8 | 0,3 | 0,34 | 0,43 | 224 | 250 | 354 |
| 3 | д.Батово, Котельная 27 | 5,4 | 5,42 | 6,02 | 13 330 | 14 853 | 21 029 |
| Всего | 9,2 | 9,2 | 10,8 | 20 346 | 22 672 | 32 098 |

3.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Таблица 6 - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные хозяйственные нужды

| № | Наименование котельной | Затраты мощности на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2020 | 2030 |
| 1 | с.Рождествено, Котельная 6 | 0,034 | 0,034 | 0,022 |
| 2 | п.Дивенский, Котельная 8 | 0,003 | 0,003 | 0,002 |
| 3 | д.Батово, Котельная 27 | 0,054 | 0,054 | 0,030 |
| Всего | 0,092 | 0,092 | 0,054 |

3.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Таблица 7 – Значения существующей и перспективной располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| № | Наименование котельной | Располагаемая мощность (нетто), Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2020 | 2030 |
| 1 | с.Рождествено, Котельная 6 | 2,8 | 3,4 | 4,3 |
| 2 | п.Дивенский, Котельная 8 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 3 | д.Батово, Котельная 27 | 5,1 | 5,4 | 6,0 |
| Всего | 8,2 | 9,1 | 10,6 |

3.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя

Таблица 8 – Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| № | Наименование котельной | Тепловые потери, Гкал. | Из них потери через изоляцию, Гкал | Из них за счет потерь теплоносителя, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2020 | 2030 | 2012 | 2020 | 2030 | 2012 | 2020 | 2030 |
| 1 | с.Рождествено, Котельная 6 | 755 | 842 | 750 | 529 | 589 | 525 | 227 | 252 | 225 |
| 2 | п.Дивенский, Котельная 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | д.Батово, Котельная 27 | 1 482 | 1 652 | 1 472 | 1038 | 1156 | 1030 | 445 | 496 | 442 |
| Всего | 2 238 | 2 493 | 2 222 | 1 566 | 1 745 | 1 555 | 671 | 748 | 667 |

3.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Таблица 9 – Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

| № | Наименование котельной | Затраты тепловой мощности на нужды тепловых сетей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2020 | 2030 |
| 1 | с.Рождествено, Котельная 6 | нет | нет | нет |
| 2 | п.Дивенский, Котельная 8 | нет | нет | нет |
| 3 | д.Батово, Котельная 27 | нет | нет | нет |

3.9. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Таблица 10 – Значения существующей и перспективной тепловой мощности с выделением аварийного резерва и резерва по договорам

| № | Наименование котельной | Располагаемая мощность, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аварийный | По договорам |
|  |  | 2012 | 2020 | 2030 | 2012 | 2020 | 2030 | 2012 | 2020 | 2030 |
| 1 | с.Рождествено, Котельная 6 | 2,8 | 3,4 | 4,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | п.Дивенский, Котельная 8 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | д.Батово, Котельная 27 | 5,1 | 5,4 | 6,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 8,2 | 9,1 | 10,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 4. Перспективные балансы теплоносителя

4.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Таблица 11 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

| Наименование расчетного элемента | Производительность водоподготовительной установки, м3/ч. | Потребление теплоносителя потребителями, м3/ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2020 | 2030 |
| с.Рождествено, Котельная 6 | 30 м3/ч. | 0,515 | 0,573 | 0,812 |
| п.Дивенский, Котельная 8 | 20 м3/ч. | 0,017 | 0,019 | 0,027 |
| д.Батово, Котельная 27 | 30 м3/ч. | 1,010 | 1,125 | 1,593 |
| Всего | 1,541 | 1,718 | 2,432 |

4.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя  в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Таблица 12 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя  в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

| Наименование расчетного элемента | Производительность водоподготовительной установки, м3/ч. | Максимальная производительность подпиточных насосов, м3/час. |
| --- | --- | --- |
| с.Рождествено, Котельная 6 | 30 м3/ч. | 12,5 |
| п.Дивенский, Котельная 8 | 20 м3/ч. | 8,0 |
| д.Батово, Котельная 27 | 30 м3/ч. | 12,5 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1 Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения

Учитывая, что в поселении не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, строительство новых источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку не планируется.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не предусмотрены.

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии

| № | Адрес объекта/ мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 6 п. Рождествено |
| 1.1 | Комплексная реконструкция котельной с заменой (строительством) на БМК с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии | Снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования котельной Обеспечение надежности электроснабжения котельной при производстве услуги теплоснабжения Снижение затрат на топливо и электрическую энергию. |
| 2 | Котельная № 27 п. Батово |
| 2.1 | Комплексная реконструкция котельной с заменой (строительством) на БМК с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии | Снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования котельной Обеспечение надежности электроснабжения котельной при производстве услуги теплоснабжения Снижение затрат на топливо и электрическую энергию. |
| 3 | Котельная № 8 ст. Дивинская |
| 3.1 | Комплексная реконструкция котельной с заменой (строительством) на БМК и переводом на газ | Снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования котельной Снижение затрат на топливо |

5.4 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрено.

5.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с планами ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии предусмотрены на следующих котельных:

- Котельная № 6 п. Рождествено

- Котельная № 27 п. Батово

5.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

5.6 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

В соответствии с планами не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

5.7 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для котельной № 8 ст. Дивинская

| Температура наружного воздуха, Тнв 0С | Температура воды в подающей линии, Тп0С | Температура воды в обратной линии, То0С |
| --- | --- | --- |
|  | Средняя | Минималь-ная | Максима- льная | Средняя | Максима- льная |
| Температурный график 95 – 70 0 С |
| 9 | 42 | 41 | 43 | 36 | 38 |
| 8 | 44 | 42 | 45 | 37 | 39 |
| 7 | 46 | 44 | 47 | 39 | 41 |
| 6 | 48 | 46 | 49 | 40 | 42 |
| 5 | 50 | 48 | 51 | 41 | 43 |
| 4 | 51 | 49 | 53 | 42 | 44 |
| 3 | 53 | 51 | 54 | 44 | 46 |
| 2 | 55 | 53 | 56 | 45 | 47 |
| 1 | 57 | 55 | 58 | 46 | 48 |
| 0 | 58 | 56 | 60 | 47 | 49 |
| -1 | 60 | 58 | 62 | 48 | 50 |
| -2 | 61 | 59 | 63 | 49 | 51 |
| -3 | 63 | 61 | 65 | 50 | 53 |
| -4 | 65 | 63 | 67 | 51 | 54 |
| -5 | 66 | 64 | 68 | 52 | 55 |
| -6 | 68 | 66 | 70 | 53 | 56 |
| -7 | 70 | 67 | 72 | 55 | 58 |
| -8 | 71 | 69 | 73 | 56 | 59 |
| -9 | 73 | 71 | 75 | 57 | 60 |
| -10 | 75 | 72 | 77 | 58 | 61 |
| -11 | 76 | 74 | 78 | 59 | 62 |
| -12 | 78 | 75 | 80 | 60 | 63 |
| -13 | 80 | 77 | 82 | 61 | 64 |
| -14 | 81 | 78 | 83 | 62 | 65 |
| -15 | 83 | 80 | 85 | 63 | 66 |
| -16 | 84 | 81 | 86 | 64 | 67 |
| -17 | 86 | 83 | 88 | 65 | 68 |
| -18 | 87 | 84 | 89 | 65 | 68 |
| -19 | 89 | 86 | 91 | 66 | 69 |
| -20 | 90 | 87 | 93 | 67 | 70 |
| -21 | 92 | 89 | 94 | 68 | 72 |
| -22 | 93 | 90 | 96 | 69 | 73 |
| -23 | 95 | 92 | 97 | 70 | 74 |
| -24 | 96 | 93 | 99 | 71 | 75 |

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для котельных Котельная № 6 п. Рождествено, Котельная № 27 п. Батово

| Температура наружного воздуха, Тнв 0С | Температура воды в подающей линии, Тп0С | Температура воды в обратной линии, То0С |
| --- | --- | --- |
|  | Средняя | Минималь-ная | Максима- льная | Средняя | Максима- льная |
| Температурный график 105 – 70 0 С |
| 7 | 39 | 38 | 40 | 33 | 35 |
| 6 | 41 | 39 | 42 | 34 | 36 |
| 5 | 43 | 41 | 44 | 36 | 38 |
| 4 | 45 | 43 | 46 | 37 | 39 |
| 3 | 47 | 45 | 48 | 38 | 40 |
| 2 | 48 | 46 | 50 | 39 | 41 |
| 1 | 50 | 48 | 51 | 41 | 43 |
| 0 | 52 | 50 | 53 | 42 | 44 |
| -1 | 54 | 52 | 55 | 43 | 45 |
| -2 | 55 | 53 | 57 | 44 | 46 |
| -3 | 57 | 55 | 59 | 45 | 47 |
| -4 | 58 | 56 | 60 | 46 | 48 |
| -5 | 60 | 58 | 62 | 47 | 50 |
| -6 | 62 | 60 | 64 | 48 | 51 |
| -7 | 63 | 61 | 65 | 49 | 52 |
| -8 | 65 | 63 | 67 | 50 | 53 |
| -9 | 67 | 64 | 69 | 52 | 55 |
| -10 | 68 | 66 | 70 | 53 | 56 |
| -11 | 70 | 68 | 72 | 54 | 57 |
| -12 | 72 | 69 | 74 | 55 | 58 |
| -13 | 73 | 71 | 75 | 56 | 59 |
| -14 | 75 | 72 | 77 | 57 | 60 |
| -15 | 77 | 74 | 79 | 58 | 61 |
| -16 | 78 | 75 | 80 | 59 | 62 |
| -17 | 80 | 77 | 82 | 60 | 63 |
| -18 | 81 | 78 | 83 | 61 | 64 |
| -19 | 83 | 80 | 85 | 62 | 65 |
| -20 | 84 | 81 | 86 | 62 | 65 |
| -21 | 86 | 83 | 88 | 63 | 66 |
| -22 | 87 | 84 | 90 | 64 | 67 |
| -23 | 89 | 86 | 91 | 65 | 69 |
| -24 | 90 | 87 | 93 | 66 | 70 |
| -25 | 92 | 89 | 94 | 67 | 71 |
| -26 | 93 | 90 | 96 | 68 | 72 |

Раздел 6. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей

6.1 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки не планируется.

6.2 Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов нагрузки во вновь осваиваемых районах не планируется.

6.3 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не планируется.

6.4 Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Строительство тепловых сетей для данных целей не планируется.

6.5 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Таблица 14 - Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

| № | Адрес объекта/ мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 6 п. Рождествено |
| 1.1 | Реконструкция тепловых сетей | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, повышение качества и надежности услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого топлива |
| 2 | Котельная № 27 п. Батово |
| 2.1 | Реконструкция тепловых сетей | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, повышение качества и надежности услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого топлива |
| 3 | Котельная № 8 ст. Дивинская |
| 3.1 | Реконструкция тепловых сетей | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, повышение качества и надежности услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого топлива |

Раздел 7. Перспективные топливные балансы

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица 15 – Существующие и перспективные топливные балансы

| № | Наименование котельной | Вид основного топлива | Расход основного топлива, тыс.м3/ год | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2020 | 2030 |  |  |
| 1 | с.Рождествено, Котельная 6 | Газ, тыс.м3/ год | 1 290 | 1 437 | 1 966 | нет | нет |
| 2 | п.Дивенский, Котельная 8 | Уголь, тонн/ год | 87 | 97 | 0 | нет | нет |
|  |  | Газ, тыс.м3/ год | 0 | 0 | 65 |  |  |
| 3 | д.Батово, Котельная 27 | Газ, тыс.м3/ год | 2 531 | 2 820 | 3 859 | нет | нет |

Раздел 8. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Таблица 16 – Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2013-2030 гг.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, млн.руб. | Единица измерения (Гкал/час, км) | Финансовые потребности, млн.руб.(без НДС) в прогнозных ценах | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2012-2030 гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2030 |  |
| 1 | Котельная № 6 п. Рождествено | Рождественское с/п |
| 1.1 | Новое строительство БМК с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  | 4,30 |  |
|  | Проектирование |  | 01.2022г. | 12.2022г. | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Строительство |  | 01.2023г. | 12.2023г. | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 1.2 | Реконструкция тепловых сетей |  |  | 1,95 км |  |
|  | Проектирование |  | 01.2024г. | 12.2024г. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Строительство |  | 01.2025г. | 12.2026г. | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 2 | Котельная № 27 п. Батово | Рождественское с/п |
| 2.1 | Новое строительство БМК с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  | 6,02 |  |
|  | Проектирование |  | 01.2024г. | 12.2024г. | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Строительство |  | 01.2025г. | 12.2025г. | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| 2.2 | Реконструкция тепловых сетей |  |  | 1,8 км |  |
|  | Проектирование |  | 01.2027г. | 12.2027г. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Строительство |  | 01.2028г. | 12.2030г. | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 3 | Котельная № 8 ст. Дивинская | Рождественское с/п |
| 3.1 | Новое строительство БМК | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  | 0,43 |  |
|  | Проектирование |  | 01.2013г. | 12.2013г. | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2014г. | 12.2014г. | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Реконструкция тепловых сетей |  |  | 0,00 |  |
|  | Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 9. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В настоящее время на территории всего Гатчинского муниципального района, включая Рождественское сельское поселение, функционирует единая теплоснабжающая организация - ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района». Компания зарегистрирована 26 октября 2007 года в форме открытого акционерного общества, и помимо эксплуатации системы теплоснабжения предоставляет коммунальные услуги водоснабжения, водоотведения физическим и юридическим лицам в 15 сельских поселениях.

Абонентам ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района» оказываются услуги по выдаче технических условий на подключение к инженерным узлам учета тепловой энергии, разработке проектов для подключения к сетям ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района», согласованию и приемке водомерных и тепловых приборов учета, опломбировке.

Решение об объединении в рамках единой теплоснабжающая организация ведомственных источников теплоснабжения, находящихся на территории Рождественского сельского поселения, не принимается.

Раздел 10. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно т.к. источники тепловой энергии между собой технологически не вязаны.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей между источниками, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид.

Таблица 17 - Существующая и перспективная установленная мощность и подключенная тепловая нагрузка в разрезе источников

| № | Наименование котельной | Установл. мощн. Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2020 | 2030 | 2012 | 2020 | 2030 |
| 1 | с.Рождествено, Котельная 6 | 3,44 | 3,44 | 4,30 | 2,57 | 2,86 | 4,05 |
| 2 | п.Дивенский, Котельная 8 | 0,34 | 0,34 | 0,43 | 0,11 | 0,12 | 0,18 |
| 3 | д.Батово, Котельная 27 | 5,42 | 5,42 | 6,02 | 4,99 | 5,55 | 5,90 |
| Всего | 9,20 | 9,20 | 10,75 | 7,66 | 8,54 | 10,13 |

Раздел 11. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Данные о бесхозяйных тепловых сетях отсутствуют. При обнаружении бесхозяйных сетей, решение об их передаче теплоснабжающим организациям будет приниматься индивидуально.